- TUJUAN

PURPOSE

  - Sebagai panduan untuk menentukan langkah-langkah pembersihan, perapihan, perawatan dan perbaikan terhadap sarana bangunan dan infrastruktur sehingga sesuai dengan standar bangunan terbaru.

As a guide to determine the steps for cleaning, tidying, maintenance and repairing of building facilities and infrastructure to align with the latest building standards.

- RUANG LINGKUP

SCOPE

  - SOP ini digunakan oleh Departemen Engineering sebagai pedoman dalam melakukan perawatan dan perbaikan Gedung serta Infrastruktur yang berada di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

This SOP is used by the Department of Engineering as a guide in handling and repairing Building and Infrastructure at  PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

  - Lingkup perawatan bangunan gedung

Scope of Building Maintenance

Pekerjaan perawatan meliputi kebersihan, kerapihan, perbaikan dan penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan sarana meliputi :

Maintenance work includes cleanliness, tidiness, repair and replacement of building parts,

components, building materials, and / or infrastructure and facilities including :

    - Rehabilitasi

Rehabilitation

Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.

Repairing partially damaged buildings with the intention of maintaining their specific function intact, both in terms of architectural and structural aspects, while utilities may change.

    - Renovasi

Renovation

Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.

Repairing severely damaged buildings partially with the intention of using them for a specific function, which may remain the same or change. This applies to the architecture, structure, and utilities of the building.

    - Restorasi

Restoration

Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

Repairing partially severely damaged buildings with the intention of using them for a specific function, which may remain the same or change, while still preserving the architecture of the building. However, the structure and utilities of the building may be altered.

        - Tingkat Kerusakan

Damage Level

      - Perbaikan dan / atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui.

The repair and / or replacement in building maintenance activities with moderate and severe damage levels are carried out after the technical building maintenance plan documents are approved.

      - Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan / berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.

Building damage is the non-functioning of a building or building component due to aging / end of the building's lifespan, or due to human actions or natural events such as excessive functional loads, fire, earthquakes, or similar causes.

      - Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

The intensity of building damage can be classified into three levels of damage, namely:

- Kerusakan ringan

Minor damaged

- Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.

Minor damaged is damage primarily on non-structural components, such as roof coverings, ceilings, floor coverings, and infill walls.

- Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe / kelas dan lokasi yang sama.

Maintenance for minor damage, the maximum cost is 35% of the highest unit price for the construction of a new building applicable to the same type / class and location.

- Kerusakan sedang

Medium damaged

- Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.

Medium damaged is damage to some non-structural components, and/or structural components such as roof structure, floors, and others.

- Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe / kelas dan lokasi yang sama.

Maintenance for medium damage, the maximum cost is 45% of the highest unit price for the construction of a new building applicable to the same type / class and location.

- Kerusakan berat

Severe damaged

- Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Severe damaged refers to damage to the majority of building components, both structural and non-structural, which, if repaired, can still function properly as intended.

- Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe / kelas dan lokasi yang sama.

The maximum cost is 65% of the highest unit price for the construction of a new building applicable to the same type / class and location.

    - Pembersihan

Cleaning

Merupakan aktivitas untuk membersihkan dan menghilangkan debu, noda serta kotoran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan bersih guna menunjang kegiatan kerja sehari-hari para pekerja.

This is an activity to clean and remove dust, stains and dirt. This activity aims to create comfortable and clean working conditions to support workers' daily work activities.

    - Perapihan

Merupakan kegiatan mengembalikan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah.

This is the activity of returning item to their proper place. Neatness is about how quickly we put things away and get them back when needed easily.

- TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

  - Teknisi Engineering atau personel yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan SOP ini dengan benar.

Engineering technicians or designated personnel are responsible for carrying out this SOP correctly.

  - Engineering supervisor bertanggung jawab atas dilakukannya training dan memastikan bahwa prosedur tetap telah dilaksanakan dengan baik.

The Engineering Supervisor is responsible for conducting training and ensuring that the procedures have been carried out properly.

  - Engineering manajer  bertanggung jawab memastikan SOP ini berjalan sesuai prosedur dan mereview jadwal tahunan setiap satu tahun.

The engineering manager is responsible for ensuring this SOP runs according to the procedure and reviews the annual schedule every one year.

  - Petugas kebersihan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan Gedung.

Service cleaner responsible for maintaining the cleanliness, neatness and comfort of the building.

  - Pengguna area / ruangan bertanggung jawab untuk menjaga fisik bangunan dari aktivitas yang merusak bangunan, melaporkan masalah kerusakan fisik bangunan, dan memvalidasi ceklis pekerjaan pada form evaluasi kondisi bangunan.

Area / room users are responsible for maintaining the physical building from activities that damage the building, reporting any issues related to physical damage, and completing the work checklist on the building condition evaluation form.

- DEFINISI

DEFINITION

- Perawatan adalah kegiatan membersihkan, memperbaiki dan / atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.

Maintenance is the activity of repairing and / or replacing building parts, components, building material, and / or infrastructure and means for building to remain functional.

- Perawatan dan perapihan sarana bangunan meliputi:

Maintenance and tidying of building and infrastructure facilities include:

    - Bangunan fisik luar yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, udara dan temperatur.

Outside physical buildings that are influenced by weather, air and temperature factors.

    - Bangunan fisik dalam yang dipengaruhi oleh faktor masa pemakaian, penggunaan dan udara ruang.

Physical buildings in which are influenced by factors of usage, use and space air.

    - Sarana penting penunjang bangunan dan mobilitas seperti struktur bangunan, jembatan, dan sebagainya.

Important means of supporting buildings and mobilization such as building structure, bridges, etc.

- Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan membersihkan, merapikan dan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

Building maintenance is the activity of cleaning, tidying and maintaining the reliability of the building and its infrastructure and facilities so that the building is always functional.

- PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

  - Keselamatan kerja harus selalu diperhatikan, gunakan APD (Alat pelindung diri) yang sesuai peruntukannya pada kondisi saat penanganan, perawatan dan perbaikan terhadap semua bangunan dan infrastruktur di PT. Etana Biotechnologies Indonesia, pada bagian yang berbahaya gunakan label atau tanda untuk menghindari kesalahan kerja.

Work safety must always be considered, use personal protective equipment that fits its designation on conditions when handling, maintaining and repairing all building and infrastructure at PT. Etana Biotechnologies Indonesia, on dangerous parts use labels or signs to avoid work errors.

  - Cara penanganan  harus sesuai dengan rencana dan mengikuti standarisasi yang berlaku baik dari datasheet material, arahan atasan juga standarisasi pekerjaan yang berlaku dan terbaru dari dinas atau institusi terkait.

The way to handle it must be planned and follow standardization properly starting from material data, directives from superiors and work standardization that is valid and up to date from the relevant government.

  - Petugas yang telah terlatih atau sudah mendapatkan pelatihan dan terkualifikasi yang dapat melakukan perawatan bangunan.

Trained or qualified and qualified staff who can carry out building maintenance.

  - Lakukan pengisian formulir SOP/EBI/EN-003-F02 dan SOP/EBI/EN-003-F03 setelah selesai melakukan kegiatan pembersihan, perapihan, perawatan bangunan dan infrastruktur lalu tambahkan keterangan apabila diperlukan perbaikan pada area tersebut.

Fill in the SOP/EBI/EN-003-F02 and SOP/EBI/EN-003-F03 forms after completing cleaning, tidying, building and infrastructure maintenance activities and then add information if repairs are needed in the area.

  - Perlengkapan kerja harus sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Work equipment must be in accordance with the set.

  - Apabila diketemukan kejadian yang membahayakan laporkan pada petugas Keamanan dan kepada atasan langsungnya.

If a dangerous incident is found, report it to the Security officer and to his immediate supervisor.

  - Evaluasi jadwal pemeriksaan bagunan tahunan dan di kaji setiap 1 tahun.

Annual schedule evaluation is reviewed every 1 year.

  - Memakai perlengkapan kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai SOP/EBI/HS-010. Versi terakhir dengan judul Program Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Use work equipment that prioritizes occupational safety and health in accordance with SOP/EBI/HS-010. Last version with the title Safety, Occupational Health and Environmental Program.

  - Melakukan segala aktivitas pekerjaan sesuai dengan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Mengendalikan, Mengumpulkan, dan Membuang limbah yang dihasilkan dari pekerjaan ke tempat pembuangan limbah sementara yang sudah disediakan.

Perform all work activities in accordance with ISO 14001 Environmental Management Systems. Manage, collect, and dispose of waste generated from work in the designated temporary waste disposal area.

- ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIAL

- ALAT

TOOLS

- Pita pengukur

Measure tape

- Tangga lipat

Folding ladder

- Kuas

Paintbrush

- Pahat

Chisel

- Palu

Hammer

- Sapu

Broom

- Pel

Mop

- Penyedot debu

Vacuum Cleaner

- Sikat

Brush

- BAHAN

MATERIAL

- Cat.

Cat.

- Thinner.

Thinner.

- Bahan pembersih lantai.

Floor cleaning agent.

- Pengharum ruangan.

Air freshener.

- PROSEDUR

PROCEDURE

  - Lakukan pemeriksaan bangunan dan bagian bangunan sesuai dengan jadwal pemeriksaan bangunan tahunan SOP/EBI/EN-003-L01.

Carry out inspections of buildings and building parts in accordance with the annual building inspection schedule SOP/EBI/EN-003-L01.

  - Pembersihan gedung / area yang dilakukan PT. Etana Biotechnologies Indonesia mengacu pada lampiran SOP/EBI/EN-003-L03.

Cleaning of buildings / areas carried out by PT. Etana Biotechnologies Indonesia refers to the attachment SOP/EBI/EN-003-L03.

  - Lakukan tindakan perbaikan jika kerusakan dapat ditangani dengan cepat dan tulis tindakan yang sudah dilakukan. Tulis nama pelaksana dan tanggal waktu dilakukan perbaikan pada formulir SOP/EBI/EN-003-F02 evaluasi kondisi bangunan.

Take corrective action if the damage can be handled quickly and write down the actions that have been taken. Write the name of the implementer and the date when the repairs were carried out on the SOP/EBI/EN-003-F02 building condition evaluation form.

  - Jika tindakan perbaikan membutuhkan waktu yang lama, tulis rekomendasi tindakan pada form evaluasi kondisi bangunan. Jika tindakan perbaikan telah selesai dilakukan, tulis nama dan tanggal perbaikan pada formulir SOP/EBI/EN-003-F02 evaluasi kondisi bangunan.

If corrective action takes a long time, write recommendations for action on the building condition evaluation form. If the corrective action has been completed, write the name and date of the repair on the SOP/EBI/EN-003-F02 building condition evaluation form.

  - Untuk bagian departemen lain jika membutuhkan perbaikan bangunan bisa membuat formulir PJE (Permintaan Jasa Engineering) SOP/EBI/EN-014-F02.

For other departments if you need repairs to buildings, you can make an PJE (Request for Engineering) form SOP/EBI/EN-014-F02.

  - Lakukan pembersihan area sesuai jadwal tugas kebersihan tahunan SOP/EBI/EN-003-L03.

Perform area cleaning according to the annual cleaning task schedule SOP/EBI/EN-003-L03.

  - Lakukan kegiatan kebersihan dengan cara memberikan ceklis pada formulir SOP/EBI/EN-003-F03 evaluasi sebagai berikut :

Carry out cleaning activities by providing a checklist on the SOP/EBI/EN-003-F03 evaluation form as follows:

- Proses pembersihan pada area lantai adalah sebagai berikut :

The cleaning process for the floor area is as follows:

- Gunakan alat kebersihan sapu atau pel untuk mengumpulkan debu dan kotoran yang ada di lantai / dapat menggunakan vacuum cleaner.

Use a broom or mop to collect dust and dirt on the floor / you can use a vacuum cleaner.

- Gunakan sikat pada noda yang susah di hilangkan.

Use a brush on stains that are difficult to remove

- Tampung dan buang debu serta kotoran pada tempat sampah non B3.

Collect and dispose of dust and dirt in non-B3 waste bins.

- Siapkan air bersih dan pembersih lantai secukupnya pada wadah ember plastik.

Prepare enough clean water and floor cleaner in a plastic bucket.

- Siapkan kain pel bersih.

Prepare a clean mop.

- Lakukan proses pembersihan lantai sampai bersih dan tidak meninggalkan debu serta noda yang menumpuk.

Carry out the floor cleaning process until it is clean and does not leave dust or stains that have accumulated.

- Proses pembersihan body mesin adalah sebagai berikut :

The process for cleaning the machine body is as follows:

- Siapkan air bersih dan larutan pembersih secukupnya pada wadah ember plastik.

Prepare clean water and sufficient cleaning solution in a plastic bucket.

- Siapkan kain lap bersih dan kanebo lalu basahkan dengan air yang telah diberikan larutan pembersih.

Prepare a clean rag and chamois then wet them with water that has been provided with a cleaning solution.

- Gunakan kain basah dengan air pembersih yang telah disiapkan untuk membersihkan area body mesin.

Use a damp cloth with prepared cleaning water to clean the machine body area.

- Lakukan proses pembersihan lantai sampai bersih dan tidak meninggalkan debu serta noda yang menumpuk.

Carry out the floor cleaning process until it is clean and does not leave dust or stains that have accumulated

- Proses pembersihan plafon adalah sebagai berikut :

The ceiling cleaning process is as follows :

- Siapkan tongkat sikat pembersih langit – langit ruangan.

Prepare a ceiling cleaning brush.

- Gunakan masker kain dan kaca mata pelindung.

Use a cloth mask and protective glasses.

- Lakukan pembersihan pada permukaan langit – langit ruangan.

Clean the surface of the ceiling in the room.

- Lakukan proses pembersihan sampai bersih dan tidak terdapat sarang laba – laba pada plafon ruangan.

Carry out the cleaning process until it is clean and there are no cobwebs on the ceiling.

- Referensi

REFERENCE

- Petunjuk operasional penerapan pedoman CPOB 2018.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang

Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2010 tentang

Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

- LAMPIRAN

ATTACHMENT

  - Template jadwal pemeriksaan kondisi bangunan tahunan No. SOP/EBI/EN-003-L01D.

Annual Schedule for Building Condition Inspections Template No. SOP/EBI/EN-003-L01D.

  - Parameter tingkat kerusakan bangunan No. SOP/EBI/EN-003-L02C.

Parameters of the level of building damage No. SOP/EBI/EN-003-L02C.

  - Template Jadwal Pemeriksaan Kebersihan Bangunan Tahunan

No. SOP/EBI/EN-003-L03D.

Annual Building Cleanliness Inspection Schedule Template No. SOP/EBI/EN-003-L03D.

  - Formulir jadwal pemeriksaan bangunan List No. SOP/EBI/EN-003-F02C.

Form building inspection schedule List No. SOP/EBI/EN-003-F02C.

  - Formulir Kegiatan Dan Evaluasi Kebersihan Gedung No. SOP/EBI/EN-003-F03B.

Form evaluation of building conditions List No. SOP/EBI/EN-003-F03B.

- RIWAYAT

HISTORY

| Tanggal Date | No. Change Control Change Control No. | No. Revisi Revision No. | Alasan Perubahan Reason of Change |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Jan 2019 | N/A | 00 | Dokumen baru New Document |
| 04 Jan 2022 | N/A | 01 | Perpanjangan tanggal berlaku SOP Extend the effective date SOP |
|  | CC-EBI-EN-001-23 | 02 | - Penambahan pembersihan dan perapihan pada point 1.1 dan 4.1 Added cleaning and tidying at points 1.1 and 4.1 - Menambahkan kebersihan dan kerapihan pada point 2.2, 3.4, 4.3 dan 5.4 Add cleanliness and tidiness to points 2.2, 3.4, 4.3 and 5.4 - Menambahkan keterangan penjelasan Pembersihan pada point 2.2.5 Added information explaining Cleaning in point 2.2.5 - Menambahkan penjelasan perapihan pada point 2.2.6 Added tidying explanation in point 2.2.6 - Menambahkan penjelasan Alat dan Bahan pada point 6.1 dan 6.2 Added explanation of Tools and Materials in points 6.1 and 6.2 - Menambahkan formulir pemeriksaan bangunan tahunan SOP/EBI/EN-003-L01C pada point 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4. Added annual building inspection formula SOP/EBI/EN-003-L01C at points 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 - Menambahkan formulir pemeriksaan bangunan tahunan SOP/EBI/EN-003-L03C pada point 7.6 dan 7.7 Added annual building inspection formula SOP/EBI/EN-003-L03C at points 7.6 and 7.7 - Menambahkan penjelasan prosedur untuk pembersihan pada area lantai di point 7.7.1 Added explanation of procedures for cleaning the floor area in point 7.7.1 - Menambahkan prosedur pembersihan body mesin di point 7.7.2 Added machine body cleaning procedure in point 7.7.2 - Menambahkan prosedur pembersihan plafon di point 7.7.3 Added ceiling cleaning procedure in point 7.7.3 - Menambahkan prosedur alasan perubahan pada point 7.8 Added change reasons procedure in point 7.8 - Menambahkan prosedur untuk menggunakan perlengkapan kerja sesuai SOP/EBI/HS-010.01 pada point 7.9 Add procedures for using work equipment according to SOP/EBI/HS-010.01 in point 7.9 - Menambahkan kolom Riwayat pada lampiran SOP/EBI/EN-003-L01C Added a History column to the SOP/EBI/EN-003-L01C attachment - Menambahkan parameter tingkat kerusakan bangunan pada lampiran SOP/EBI/EN-003-L02C Add building damage level parameters to the SOP/EBI/EN-003-L02C attachment - Menambahkan jadwal kegiatan kebersihan tahunan pada lampiran SOP/EBI/EN-003-L03C Add an annual cleaning activity schedule to the SOP/EBI/EN-003-L03C attachmen - Merubah formulir SOP/EBI/EN-003-F01B menjadi SOP/EBI/EN-003-L01A Change the SOP/EBI/EN-003-F01B form to SOP/EBI/EN-003-L01A. - Menambahkan laporan kegiatan kebersihan pada formulir no SOP/EBI/EN-003-F03A Add a cleaning activity report to form no SOP/EBI/EN-003-F03A - Menambahkan informasi area yang diberikan pada lampiran SOP/EBI/EN-003-L03C Added area information provided in the attachment SOP/EBI/EN-003-L03C |
|  |  |  | - Menambahkan peran pengguna area / ruangan pada bagian tanggung jawab (point ke 3) dalam SOP/EBI/EN-003. Add the role of area / room users to the responsibilities section (point 3) in SOP/EBI/EN-003. - Menambahkan kolom tanda tangan departemen HR pada template jadwal formulir SOP/EBI/EN-003-L01D dan formulir SOP/EBI/EN-003-L03D. Add a column for the HR department signature to the schedule template for forms SOP/EBI/EN-003-L01D and SOP/EBI/EN-003-L03D. - Menambahkan kolom tanda tangan pengguna area/ruangan dalam evaluasi kondisi bangunan SOP/EBI/EN-003-F02D dan evaluasi kebersihan SOP/EBI/EN-003-FO3C Add a column for user signatures for areas / rooms in the building condition evaluation SOP/EBI/EN-003-F02D and cleanliness evaluation SOP/EBI/EN-003-FO3C. - Menambahkan faktor keselamatan pada point ke 3 pada formulir SOP/EBI/EN-003-F03C Add safety factors to point 3 on the SOP/EBI/EN-003-F03C form. - Menambahkan pada bagian petunjuk umum di poin 5.9 Melakukan segala aktivitas pekerjaan sesuai dengan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Mengendalikan, Mengumpulkan, dan Membuang limbah yang dihasilkan dari pekerjaan ke tempat pembuangan limbah sementara yang sudah disediakan. Add to the general instructions section in point 5.9 Carry out all work activities in accordance with the ISO 14001 Environmental Management System. Control, Collect, and dispose of waste generated from work to the temporary waste disposal site that has been provided. |

- DOKUMEN TERKAIT

RELATED DOCUMENT

Tidak Ada

N/A

- TARGET PELATIHAN

TRAINING TARGET

| Departemen Department | Jabatan Personil Personil Title |
| --- | --- |
| Departement Engineering Engineering Departement | Teknisi, Supervisor, Manajer Technician, Supervisor, Manajer |

- DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

  - Departemen Engineering.

Engineering Department.

  - Departemen Pemastian Mutu (QA).

Quality Assurance Department

1.  Jadwal Pemeriksaan Kondisi Bangunan  Tahunan

2.   Riwayat

History

Annual Schedule For Building Condition Inspections

| Sistem | Komponen | Kondisi | Deskripsi Kerusakan |
| --- | --- | --- | --- |
| Struktur | Pondasi | 1 | Pondasi diindikasi dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan |
|  |  |  | Penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L |
|  |  | 3 | Penurunan > 1/250 L sehingga menimbulkan kerusakan struktur atasnya. Tanah disekeliling bangunan naik |
|  |  | 4 | Bangunan miring secara kasat mata |
|  |  |  | Lantai dasar naik / menggelembung |
|  |  |  | Pondasi patah, bergeser akibat longsor, struktur atas menjadi rusak |
|  | Kolom | 1 | Kolom dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Sudut kolom pecah |
|  |  |  | Plesteran kolom retak rambut |
|  |  |  | Retak pada permukaan kolom, lebar retak 0.2 mm - 1.0 mm |
|  |  | 3 | Retak pada permukaan kolom, lebar retak >1.0 mm |
|  |  |  | Selimut beton gembur, beberapa tulangan terlihat |
|  |  |  | Tulangan diindikasi mengalami korosi |
|  |  |  | Retakan / penyambungan cor terjadi pada area sendi plastis |
|  |  | 4 | Posisi ketegakan kolom miring atau angkur tidak ada |
|  |  |  | Tulangan kolom terlihat 4 sisi pada 1 titik |
|  |  |  | Selimut beton hancur pada beberapa titik |
|  |  |  | Beton inti kolom hancur, baja tulangan tertekuk |
|  |  |  | Kolom patah |
|  | Balok | 1 | Balok dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Plat lantai bergetar jika ada orang berjalan, retak rambut < 0.2 mm |
|  |  |  | Retak 0.2 – 1.00 mm, retakan pada tengah bentang plat |
|  |  | 3 | Balok melendut, lebar retak > 1.0 mm |
|  |  |  | Retak meluas pada beberapa tempat |
|  |  |  | Retak melingkar pada zona tulangan tarik |
|  |  | 4 | Balok melendut, selimut beton hancur, tulangan terlihat |
|  |  |  | Balok patah / runtuh |
|  |  |  | Plat dan balok lain yang menumpu pada balok tersebut ikut rusak |
|  | Plat lantai dan tangga | 1 | Plat dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Retak rambut < 0.2 mm |
|  |  |  | Plesteran balok retak |
|  |  |  | Retak pada tumpuan atau lapangan |
|  |  |  | Retak 0.2 – 1.00 mm |
|  |  |  | Retakan pada tumpuan atau lapangan |
|  |  | 3 | Plat lantai / Tangga melendut, retakan 1.0 mm meluas dari tengah menuju sudut kolom |
|  |  |  | Selimut beton hancur di beberapa tempat |
|  |  |  | Plat lantai / Tangga bergetar (kurang kaku) |
|  |  | 4 | Plat lantai / Tangga melendut, retak tembus, tulangan terlihat, selimut beton hancur |

| Arsitektur | Dinding / Partisi | 1 | Dinding dalam kondisi baik |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Retak rambut dipermukaan dinding (lebar retakan < 0.2 mm) |
|  |  |  | Retakan permukaan dinding terlihat jelas (lebar retakan kira-kira 0.2 mm - 1.0 mm) |
|  |  | 3 | Dinding retakan meluas (lebar retakan kira-kira 1 mm - 2 mm) |
|  |  |  | Dinding partisi / penutup plafon terlepas |
|  |  |  | Retakan besar pada dinding |
|  |  | 4 | Dinding miring atau angkur tidak ada |
|  |  |  | Dinding berlubang atau runtuh sebagian |
|  |  |  | Dinding runtuh |
|  | Plafon | 1 | Plafon dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Indikasi kelembaban atau kebocoran kecil pada atap dengan adanya bercak pada sebagian lapisan warna langit-langit atau plafon |
|  |  |  | Terjadi indikasi kelembaban atau genangan air pada plafon meluas dengan bercak pada lapisan warna langit-langit meluas |
|  |  | 3 | Penutup bukaan langit-langit terlepas |
|  |  | 4 | Penutup langit-langit melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar |
|  |  |  | Rangka langit-langit runtuh |
|  | Lantai | 1 | Lantai dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Penutup lantai gores |
|  |  |  | Penutup lantai retak / remuk sebagian |
|  |  | 3 | Penutup lantai terlepas sebagian |
|  |  | 4 | Penutup lantai sebagian besar terlepas |
|  |  |  | Penutup lantai meledak dan terlepas |
|  | Kusen | 1 | Kusen dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Perubahan warna / gores / retak pada sebagian kusen |
|  |  |  | (kayu) terlihat lapuk / keropos pada sebagian kecil kusen |
|  |  |  | (aluminium / UPVC) sebagian kecil kusen terlihat retak dan gompal / berlubang akibat benturan |
|  |  | 3 | (kayu) terlihat lapuk / keropos dan berlubang semakin meluas, adanya sambungan lepas, deformasi / melengkung pada kusen |
|  |  |  | (aluminium / UPVC) terlihat gompal / berlubang terjadi di banyak bagian, sambungan antar batang aluminium mulai terlihat lepas, terjadi deformasi / melengkung |
|  |  | 4 | (kayu) terlihat lapuk / keropos dan berlubang pada sebagian besar kusen, patah pada sambungan kusen, deformasi / melengkung sehingga daun pintu / jendela tidak dapat menutup |
|  |  |  | (aluminium / UPVC) terlihat sambungan antar batang aluminium terlepas, deformasi / melengkung semakin parah sehingga daun pintu / jendela tidak dapat menutup, terjadi patah atau sobek pada plat aluminium di bagian engsel |
|  |  |  | Kusen dalam kondisi tidak berfungsi menahan daun pintu / jendela akibat akumulasi kerusakan pada sebagian besar kusen |

| Arsitektur | Pintu | 1 | Pintu dalam kondisi baik |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Perubahan warna / gores / retak pada sebagian daun pintu |
|  |  |  | (kayu) terlihat lapuk / keropos pada sebagian kecil pintu |
|  |  |  | (aluminium / UPVC) sebagian pintu terlihat retak dan gompal / berlubang akibat benturan |
|  |  | 3 | (kayu) terlihat lapuk / keropos / berlubang pada semakin meluas, handle dan kunci tidak berfungsi baik |
|  |  |  | (aluminium / UPVC) terlihat gompal / berlubang terjadi di banyak bagian, handle dan kunci tidak berfungsi baik |
|  |  | 4 | (kayu) terlihat rangka pintu patah / sambungan terlepas, multiplek penutup pintu terlepas / berlubang, handle dan kunci tidak ada |
|  |  |  | (aluminium / UPVC) terlihat rangka / lapisan daun pintu patah / lepas sambungan, handle dan kunci tidak ada |
|  |  |  | Daun pintu dalam kondisi tidak berfungsi / berlubang besar / tidak dapat menutup / dilepaskan akibat akumulasi kerusakan pada sebagian besar bagiannya |
|  | Jendela | 1 | Jendela dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Perubahan warna pada sebagian lapisan rangka daun jendela |
|  |  |  | Terlihat lapuk / keropos atau retak / gompal akibat benturan pada bingkai jendela |
|  |  |  | Terlihat retak pada sebagian kecil kaca |
|  |  | 3 | Terlihat lapuk / keropos atau retak / gompal semakin meluas, engsel dan kunci tidak berfungsi baik sehingga jendela tidak dapat menutup sempurna |
|  |  |  | Terlihat retak lebar pada kaca |
|  |  | 4 | Terlihat pada bingkai jendela terjadi deformasi / melengkung / lepas sambungan sehingga jendela sulit dibuka |
|  |  |  | Terlihat pecah pada kaca |
|  |  |  | Terlihat pada bingkai jendela deformasi / melengkung semakin parah / terjadi patah sehingga jendela tidak dapat dibuka sama sekali |
|  |  |  | Terlihat pecah menyeluruh pada kaca |
|  | Finishing | 1 | Finishing dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing |
|  |  |  | Perubahan warna pada lapisan cat semakin meluas |
|  |  | 3 | Plesteran retak sebagian |
|  |  |  | Lapisan cat terkelupas sebagian |
|  |  | 4 | Plesteran terkelupas meluas |
|  |  |  | Lapisan cat terkelupas meluas dan berlumut |
|  |  |  | Plesteran dan lapisan cat terkelupas hampir di seluruh bagian |

| MEP | Instalasi Listrik | 1 | Jaringan listrik dalam kondisi baik |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Sebagian kecil komponen dari panel-panel LP rusak, ada sedikit jalur kabel instalasi shortage, sebagian kecil armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru |
|  |  |  | Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan 10-25% dari biaya instalasi baru |
|  |  | 3 | Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak berat dan ringan, sehingga biaya perbaikan 25-50% dari biaya instalasi baru |
|  |  | 4 | Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak, sebagian besar kabel instalasi shortage, sebagian besar armature rusak, sehingga biaya perbaikan lebih dari 50-65% dari instalasi baru |
|  |  |  | Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak, sebagian besar kabel instalasi shortage, seluruh armature rusak berat, sehingga biaya perbaikan lebih dari 65% dari instalasi baru |
|  | Instalasi Air | 1 | Sistem penyediaan air dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Kebocoran pipa terbatas ditempat yang terlihat atau mudah dicapai, keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan kurang dari 10% biaya instalasi baru |
|  |  |  | Bagian-bagian kecil pemipaan bocor, motor pompa terbakar, keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan antara 10-25% dari biaya instalasi baru |
|  |  | 3 | Pompa, motor, pipa, dan keran rusak apabila diganti atau diperbaiki memerlukan biaya antara 25-50% dari biaya instalasi baru |
|  |  | 4 | Sebagian besar pompa, sebagian besar motor terbakar, pipa utama bocor namun ditempat terbuka, beberapa keran tidak berfungsi, sehingga biaya perbaikan 50-65% dari biaya instalasi baru |
|  |  |  | Pompa–pompa rusak total, motor terbakar, di banyak tempat terbuka dan tutup pipa-pipa bocor keran-keran tidak berfungsi, sehingga perbaikan instalasi perlu menyeluruh, dengan perkiraan biaya lebih dari 65% dari biaya instalasi baru |
|  | Drainase Limbah | 1 | Floor drain, buangan kloset, roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman dalam kondisi baik |
|  |  | 2 | Sebagian kecil floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir |
|  |  |  | Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir |
|  |  |  | Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman, sehingga air kotor lambat mengalir |
|  |  |  | Biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru |
|  |  |  | Sebagian kecil floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir |
|  |  |  | Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir |
|  |  |  | Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman, sehingga air kotor lambat mengalir |
|  |  |  | Biaya perbaikan kurang dari 10-25% dari biaya instalasi baru |

| MEP | Drainase Limbah | 3 | Sebagian floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir dan menggenang sebentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir dan menggenang sebentar |
|  |  |  | Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase tersumbat, sehingga limpasan air hujan lambat mengalir dan menggenang sebentar |
|  |  |  | Biaya perbaikan 25-50 % dari biaya instalasi baru |
|  |  | 4 | Sebagian besar floor drain tidak berfungsi, sehingga air kotor meluap dan menggenang permanen |
|  |  |  | Sebagian besar buangan kloset tidak berfungsi, sehingga air buangan kloset meluap dan menggenang permanen |
|  |  |  | Sebagian besar roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tidak berfungsi sehingga limpasan air hujan meluap dan bocor |
|  |  |  | Biaya perbaikan lebih dari 50-65% dari biaya instalasi baru |
|  |  |  | Semua floor drain tidak berfungsi, sehingga air kotor meluap dan menggenang permanen |
|  |  |  | Semua buangan kloset tidak berfungsi, sehingga air buangan kloset meluap dan menggenang permanen |
|  |  |  | Semua roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tidak berfungsi sehingga limpasan air hujan meluap dan bocor |
|  |  |  | Biaya perbaikan lebih dari 65% dari biaya instalasi baru |

  - Jadwal Pemeriksaan Kebersihan Bangunan  Tahunan

Prepared & Checked By: 								Acknowledged by: 										Approved By:  								Approved By:

2.   Riwayat

History

Annual Schedule for Building Cleanliness Inspections

Location						: 																								Condition: 	1 - Tidak rusak (Not damaged) 					Recommendation / Action:

Section							: 																														 	2 - Rusak ringan (Lightly damaged)			A - Tidak perlu perbaikan (No need to repair)

Date of Inspection	: 																															3 - Rusak sedang (Medium damaged)		B - Perlu perbaikan (Need to repair)

Inspector						: 																															4 - Rusak berat (Heavily damaged)

| No | Sistem System | Komponen Component | Ruang / area Room / area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsitektur | Lantai Floor |  |  |  |  |  |
|  |  | Plafon Ceiling |  |  |  |  |  |
|  |  | Dinding / Partisi Wall / Partition |  |  |  |  |  |

| No. | Sistem System | Komponen Component | Ruang / area Room / area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsitektur (lanjutan) | Sudutan lantai / plafon Floor / Ceiling Curving |  |  |  |  |  |
|  |  | Kusen Frame |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintu Door |  |  |  |  |  |
|  |  | Jendela Window |  |  |  |  |  |

| No. | Sistem System | Komponen Component | Ruang / area Room / area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsitektur (lanjutan) | Kunci, Grendel, dan Engsel Lock, Deadbolts, and Hinges |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilasi Udara Air Ventilation |  |  |  |  |  |
|  |  | Aksesoris Ruangan Room Accessories |  |  |  |  |  |
|  |  | Finishing (Cat) Finishing (Paint) |  |  |  |  |  |

Note:

Parameter kondisi ditentukan sesuai  SOP/EBI/EN-003-L02C

Location						: 																								Condition: 	1 - Tidak rusak (Not damaged) 					Recommendation/ Action:

Section							: 																														 	2 - Rusak ringan (Lightly damaged)			A - Tidak perlu perbaikan (No need to repair)

Date of Inspection	: 																															3 - Rusak sedang (Medium damaged)		B - Perlu perbaikan (Need to repair)

Inspector						: 																															4 - Rusak berat (Heavily damaged)

| No. | Sistem System | Komponen Component | Ruang/area Room/area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Struktur (Bangunan / Prasarana) | Pondasi Foundation |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolom Column |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Balok Beam |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plat Lantai / Dak Beton Concrete Slab |  |  |  |  |  |  |

| No. | Sistem System | Komponen Component | Ruang / area Room / area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Struktur (Bangunan / Prasarana) (lanjutan) | Tangga Stair |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sandaran Railing |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Kepala Jembatan *Abutment |  |  |  |  |  |  |

Note:

Parameter kondisi ditentukan sesuai  SOP/EBI/EN-003-L02C

Location						: 																								Condition: 	1 - Tidak rusak (Not damaged) 					Recommendation/ Action:

Section							: 																														 	2 - Rusak ringan (Lightly damaged)			A - Tidak perlu perbaikan (No need to repair)

Date of Inspection	: 																															3 - Rusak sedang (Medium damaged)		B - Perlu perbaikan (Need to repair)

Inspector						: 																															4 - Rusak berat (Heavily damaged)

| No. | Sistem System | Komponen Component | Ruang / area Room / area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing | Sistem Instalasi Listrik Electrical Installation System |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistem Penerangan Lighting System |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistem Kebakaran Fire System |  |  |  |  |  |  |

| No. | Sistem System | Komponen Component | Ruang/area Room/area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (lanjutan) | Unit Penghantar Udara Air Handling Unit |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perlengkapan Sanitair Sanitary Equipment |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pipa Pembuangan Drain Pipe |  |  |  |  |  |  |

Note:

Parameter kondisi ditentukan sesuai  SOP/EBI/EN-003-L02C

Location						: 																								Condition: 	1 - Tidak rusak (Not damaged) 					Recommendation/ Action:

Section							: 																														 	2 - Rusak ringan (Lightly damaged)			A - Tidak perlu perbaikan (No need to repair)

Date of Inspection	: 																															3 - Rusak sedang (Medium damaged)		B - Perlu perbaikan (Need to repair)

Inspector						: 																															4 - Rusak berat (Heavily damaged)

| No. | Sistem System | Komponen Component | Ruang/area Room/area | Kondisi Condition | Deskripsi Kerusakan Description of Damage | Rekomendasi / Tindakan Recommendation / Action | Catatan Notes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tata Ruang Luar | Jalan Setapak Walkway |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jalan Lingkungan Road |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tangga Luar Outside Stair |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Area Parkir Parking Area |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gerbang dan Pagar Gate and Fence |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penerangan Luar Outdoor Lighting |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saluran Channel |  |  |  |  |  |  |

Note:

Parameter kondisi ditentukan sesuai  SOP/EBI/EN-003-L0 2C

Location							:

Section							:

Date of Inspection	:

Inspector						:

| No. No. | Jenis Kegiatan Type of Activity | Kondisi Area Area Conditions | Deskripsi Pekerjaan Job descriptiona | Catatan Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membersihkan area lantai. Clean the floor area. |  |  |  |
| 2. | Membersihkan area badan mesin. Clean the machine body area. |  |  |  |
| 3. | Membersihkan area plafon & dinding. Clean the ceiling & wall area. |  |  |  |

Catatan / Note :

- Pelaksana dan pihak terkait wajib melakukan tanda tangan pada kolom paraf.

The implementer and related parties are required to sign the initial column.

- Pemeriksa wajib memeriksa ke area yg telah dibersihkan dan melakukan paraf setelah memeriksa hasil dari pembersihan.

The inspector must inspect the area that has been cleaned and initial after checking the results of the cleaning.

- Petugas kebersihan harus mengutamakan keselamatan saat membersihkan area mesin, terutama saat bekerja di dekat mesin yang sedang beroperasi. Selama proses ini, mereka harus diawasi oleh teknisi teknik terkait.

Cleaning staff must prioritize safety while cleaning the machine area, especially when working near operating machines. They must be supervised by the relevant engineering technician during this process.